ÖVERSIKT

System XXX  betjänar XXXX.

1. REGLERING

Temperaturgivare GT1 konstanthåller temperaturen till inställt värde via styrventil SV1.

GT3 förskuter börvärdet for GT1 enligt inställd kurva

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RLU220 |  |
| GT1 | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| GT3 | Temperaturgivare | QAC22 |  |
| SV1 | Styrventil | SQS,SQX,MXG |  |

Parametersettning RLU220

Vid idrifttagning gå in på APPL ID  välj A01 tryck sedan på ESC

Ställ sedan in grundtemperaturen under SET tex 20,0 grader

För att ställa in utekompenseringen gå in på PARA / CTLLOOP1 / WIN-STT ställ in 20,0 grader

Fortsätt till WIN-END  ställ in –20 grader fortsätt till WIN-D ställ in 20 grader K

Då är det inställt att från Utetemperatur plus 20 grader till minus 20 grader ökar temperaturen 20 grader