ÖVERSIKT

System XXX  betjänar XXXX.

1. REGLERING

GT1 tillufttemparaturgivare styr styrventil SV1 och styrventil SV3 I sekvens.

OPTIONER

Temperaturgivare GT2 i rum/frånluft förskjuter börvärdet för temperaturgivare GT1 via inställd kurva (kaskad)

Utetemperaturberoende funktioner

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RLU220 |  |
| GT1 | Temperaturgivare | QAM2120.040 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | QAA24 ,QAM2120.040 |  |
| SV1 | Styrventil | SQS,SQX,MXG |  |
| SV3 | Styrventil | SQS,SQX,MXG |  |

Parametersettning RLU220

Vid idrifttagning gå in på APPL ID  välj A11 tryck sedan på ESC

Ställ sedan in grundtemperaturen under SET tex 20,0 grader