ÖVERSIKT

System XXX  betjänar XXXX.

1. REGLERING

GT1 tillufttemparaturgivare styr spjäll ochstyrventil SV1 i sekvens.

Frysvaktgivaren GT3 öppnar styrventil SV1 vid sjunkande temperatur i batterikretsen och fortsätter temperaturen att sjunka stoppar aggregatet.

Under stillestånd av aggregatet konstanthålls temperaturen i batterikretsen via styrventil SV1 till inställt värde.

.

OPTIONER

Temperaturgivare GT2 i rum/frånluft förskjuter börvärdet för temperaturgivare GT1 via inställd kurva (kaskad)

Utetemperaturberoende funktioner

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RLU222 |  |
| GT1 | Temperaturgivare | QAM2120.040 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | QAA24 ,QAM2120.040 |  |
| GT3 | Temperaturgivare | QAD26.220, QAE26.93 |  |
| SV1 | Styrventil | SQS,SAX,MXG |  |
| ST21,22,23 | Spjälmotor | GCA161 |  |
| GT6 | Utegivare | QAC22, QAM2120.0140 |  |

Parametersettning RLU222

Vid idrifttagning gå in på APPL ID  välj A22 tryck sedan på ESC

Gå sedan in på Inställningar(PARA) / frysvakt (FROST) och under Identifiering (TYPE) ändra från ”Frysvakt(DIG)” till ” NI1000 (NI)”

Där kan man också ändra börvärdet (SET-ON)  till t:ex  9 grader ( står på 5 grader som standard ) Man kan också ändra stilleståndstemperaturen (SET-OFF)

Man kan också ställa in Larmkvitering (ACK) standard är ingen (NO) till  Automatisk återgång 3 gånger (YES3) eller manuell återställning (YES)

Ställ sedan in grundtemperaturen under SET tex 20,0 grader