ÖVERSIKT

System XXX  betjänar XXXX.

1. REGLERING

Temperaturgivare GT1 konstanthåller temperaturen till inställt värde via styrventil SV1.

Den kombinerade temp/fuktgivaren GT/GM1 förskjuter börvärdet så att vattenutfällning genom kondens på kylbafflar/kyltak förhindras.

Vid vatteninnehåll under 9 g/kg torr luft konstanhålls kylmedeltemperaturen till 14°C.

Vid vatteninnehåll över 20 g/kg konstanthålls kylmedeltemperaturen till 26°C.

När ventilen öppnar startar pumpen

När ventilen har stängt helt stoppar pumpen

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RLU220 |  |
| RC2 | Mätvärdesprocessor | SEZ220 |  |
| GT1 | Temperaturgivare | QAE2120.010 |  |
| GT/GM1 | Temp / fuktgivare | QFA2060/QFM2160 |  |
| SV1 | Styrventil | SQS,SQX,MXG |  |

Parametersettning RLU222

Vid idrifttagning gå in på APPL ID  välj U08 tryck sedan på ESC

Ställ in kompenseringen under Inställningar (PARA)  CTLOP1 stega fram till CPM2D ställ denna på 12 grader

Parametersättning SEZ220

Vid idrifttagning gå in på APPL ID välj E03

Gå sedan in på PARA välj  INPUT X1 välj typ ändra till 0-10 gå vidare ändra MAX VAL till 50.0