ÖVERSIKT

System XX betjänar XXXX.

1. START/STOPP

Behovsanpassad in-och urkoppling av cirkulationspump P1 GT3 startar laddning

GT2 stoppar laddningen.

### 2.REGLERING

### Radiator krets

Temperaturgivare GT1  reglerar SV1 till framräknat börvärde när P1 är igång

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RMH760B-3 | Display RMZ790/791 |
| GT1 | Temperaturgivare | QAE2120….QAD22 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | LGni1000 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | LGni1000 |  |
| SV1 | Styrventil | SKD3..,SQX3..,SQS3.. |  |

Vid idrifttagning gå in på Grundkonfigaration välj anläggningstyp  H0-1

Gå till idriftagning/Extra konfiguration/TVV/Ingångar/ Ack.tankgivare botten:ändra från ---- till  RMH760.X3

För att ändra SV1 från trelägesmotor till 0-10 v motor

Gå till Idrifttagning/ Extra konfiguration/ TVV/ Utgångar/ Blandventil mod:    ändra från --- till N.Y1

Andra konfigurationer och specialapplikationer kan också göras, kontakta Siemens för utbildning eller hjälp