ÖVERSIKT

System XX betjänar XXXX.

1. START/STOPP

Behovsanpassad in-och urkoppling av cirkulationspumpar P1 med hänsyn till byggnad och utetemperatur. Under  längre stilleståndsperiod motionkörs pumparna en gång i veckan.

### 2.REGLERING

### Radiator krets

Temperaturgivare GT1 och GT2 reglerar SV1 till framräknat börvärde enligt  inställd reglerkurva i RC1. Temperatursänkning enligt inställt tidprogram i RC1.

Min och maxbegränsning av framledningstemperatur kan inställas i RC1.

Är- och börvärde avläses och inställs i RC1.

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RMH760B-3 | Display RMZ790/791 |
| GT1 | Temperaturgivare | QAE2120….QAD22 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | QAC22 |  |
| SV1 | Styrventil | SKD3..,SQX3..,SQS3.. |  |

Vid idrifttagning gå in på Grundkonfigaration välj anläggningstyp  H0-2

VÄRMEKRETS 1

För att ställa in värmekurvan gå in på  Värmekrets1/värmekurva där kan man ställa in brytpunkter för

Framledning och utetemperatur (standard ute -5 framl +60    ute +15  framl  +30 )

Ställ in  tidkanalen  Värmekrets1/ Tidprogram1

För att ändra SV1 från trelägesmotor till 0-10 v motor

Gå till Idrifttagning/ Extra konfiguration/ Värmekrets 1/ Utgångar/ Blandventil mod:    ändra från --- till N.Y2

Andra konfigurationer och specialapplikationer kan också göras, kontakta Siemens för utbildning eller hjälp