ÖVERSIKT

System XX betjänar XXXX.

1. START/STOPP

Till- och frånluftsfläkt startas/stoppas från reglercentral RC1 (inställt tidprogram)

Cirkulationspump CP01 startar vid värmebehov.

Cirkulationspump CP01 startar vid låg utetemperatur. (inställbart i RC1 om utegivare är inkopplad )

Cirkulationspump CP01 motionkörs en gång i veckan. (inställbart I RC1)

Ute- och avluftspjäll öppnas/ stängs via tilluftsfläkten.

2. REGLERING

GT1 tillufttemparaturgivare styr Värmeåtervinning, styrventil SV1 och styrventil SV3 I sekvens.

Frysvaktgivaren GT3 öppnar styrventil SV1 vid sjunkande temperatur i batterikretsen och fortsätter temperaturen att sjunka stoppar aggregatet och spjällen stänger.

Under stillestånd av aggregatet konstanthålls temperaturen i batterikretsen via styrventil SV1 till inställt värde.

3. LARM

Frysvakt

Filtervakt GP51 & GP52

TF Flödesbortfall ( gäller FF också )

S.a-larm aktiveras.

OPTIONER

Temperaturgivare GT2 i rum/frånluft förskjuter börvärdet för temperaturgivare GT1 via inställd kurva (kaskad)

GT7 minskar värmeåtervinningen vid låg temperatur

Tilläggsmodul RMZ787 För extra larmer

Utegivare

Börvärdesomställare B8 Förskjuter temperaturen +-3 grader

MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RMU720-3 | Display RMZ790/791 |
| RC2 | Tilläggsmodul | RMZ787 |  |
| GT1 | Temperaturgivare | QAM2120.040 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | QAA24 |  |
| GT3 | Temperaturgivare | QAE26.91 |  |
| GT6 | Temperaturgivare | QAC22 |  |
| GT2 | Temperaturgivare | QAM2120.040 |  |
| SV1 | Ventilmotor | SQS,SQX,MXG |  |
| SV3 | Ventilmotor | SQS,SQX,MXG |  |
| ST21 | Spjällställdon | GCA121.1E |  |
| ST22 | Spjällställdon | GCA121.1E |  |
| GP41 | Fläktvakt | LGW3A2 |  |
| GP42 | Fläktvakt | LGW3A2 |  |
| GP51 | Filtervakt | LGW3A2 |  |
| GP52 | Filtervakt | LGW3A2 |  |
| B8 | Börvärdesomställare | BSG21.5 |  |

Parametersättning

Vid idrifttagning gå in på Grundkonfigaration välj anläggningstyp  A02

Om tilläggmodul RMZ787 används lägg till den på position 1 (RMZ787.1) sätt bara streck --- på position 2-4

Gå sedan in på Inställningar / frysvakt och under Identifiering ändra från ”Frysvakt” till ” NI1000”

Där kan man också ändra börvärdet  till t:ex  9 grader ( står på 5 grader som standard )

Om tillägsmodul RMZ787 använd för extra larm måste prioritet och larmpåverkan ställas in

( exempelvis larm från värmecirkulationspump om denna skall stoppa  anläggninen  gå in på inställningar/Larm/larmingång 1-4

ställ in  Larmkvittering, Larmprioritet och larmpåverkan stopp eller ej stopp )

Andra konfigurationer och specialapplikationer kan också göras, kontakta Siemens för utbildning eller hjälp